НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Стандарт организации

Система стандартизации

Национального объединения изыскателей и проектировщиков

Процессы выполнения работ по подготовке ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. Основные положения.

Технологические решения котельных, центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей

СТО НОПРИЗ П-019-20__

Первая редакция

Ассоциация саморегулируемых организаций Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»

Москва 2019

Предисловие

| 1 | РАЗРАБОТАН | Обществом с ограниченной ответственностью «Национальный образовательный центр» |
| --- | --- | --- |
| 2 | ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ | Комитетом по конструктивным, инженерным и технологическим системам Национального объединения изыскателей и проектировщиков |
| 3 | УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Решением Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков от «__» ___________ 20__ Протокол № __ |
| 4 | ВВЕДЕН | ВПЕРВЫЕ |

© Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, 2019

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил,

установленных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков

Содержание

|  | Введение. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Область применения…………………………………………………1 |  |
| 2. | Нормативные ссылки…………………………………………………1 |  |
| 3. | Термины и определения, обозначения и сокращения………………3 |  |
| 4. | Общие положения по подготовке подраздела «Проектной» и Рабочей» документации «Технологические решения» котельных, центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей....................................................................5 |  |
| 5. | Контроль качества работ по подготовке «Проектной» и «Рабочей» документации…………………………………………………………9 |  |
|  | Библиография ……………………………………………………….10 |  |

Введение

Настоящий стандарт разработан в целях реализации требований  Градостроительного кодекса Российской Федерации [1] о необходимости разработки и утверждения Национальным объединением изыскателей и проектировщиков стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации.

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

###### Система стандартизации Национального объединения

###### изыскателей и проектировщиков

Процессы выполнения работ по подготовке ПРОЕКТНОЙ документации. Основные положения.

Технологические решения котельных, центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей

Дата введения – 20__ – __ – __

1.	Область применения

1.1	Настоящий стандарт распространяется на подготовку подраздела «Проектной» и «Рабочей»  документации «Технологические решения» котельных, центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей. Настоящий стандарт может быть использован при выполнении технологического раздела проектов ИТП, различных насосных станций, устанавливаемых на объектах теплоснабжения.

1.2	Стандарт применим в целях контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов.

2.	Нормативные ссылки

ГОСТ 21.001-2013. Система проектной документации для строительства. Общие положения

ГОСТ 21.002-2014. Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации

ГОСТ 21.110-2013. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

ГОСТ 21.201-2011  Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций

ГОСТ 21.204-93 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта

ГОСТ 21.205-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений

ГОСТ 21.705-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей

ГОСТ Р 21.1003-2009. Учет и хранение проектной документации.

ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

ГОСТ 21.606-2016 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных

ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструкторским решениям.

СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

СП 89.13330.2016 Котельные установки

СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

СП 131.13330.2012 Строительная климатология

СП 281.1325800.2016 Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства.

СП 373.1325800.2018 Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования

СП 346.1325800.2017 Система газовоздушных трактов котельных установок мощностью до 150 МВт. Правила проектирования.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОПРИЗ в сети интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3.	Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с Градостроительным кодексом [1], со статьей 2 Федерального закона [2], ГОСТ 21.001, СП 89.13330, ГОСТ 22270:

3.1 котельная установка: Котел (котлоагрегат) совместно с горелочными, топочными тягодутьевыми устройствами, механизмами для удаления продуктов горения и использования тепловой энергии уходящих газов и оснащенный средствами автоматики безопасности, сигнализации, контроля и автоматического регулирования процесса выработки теплоносителя заданных параметров.

[СП 89.13330.2016, п.3.3]

3.2 проектная документация: документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

[Градостроительный кодекс РФ, статья 48, ч.2]

3.3 рабочая документация: Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.

[ГОСТ 21.001-2013, пункт 3.1 6]

3.4 Малая теплоэлектроцентраль: Комплекс устройств для совместной одновременной выработки тепловой и электрической энергии мощностью до 25,0 МВт.

3.5 стандарт организации: Документ по стандартизации, утвержденный юридическим лицом, в том числе государственной корпорацией, саморегулируемой организацией, а также индивидуальным предпринимателем для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг.

[ФЗ от 29.06.2015 №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», [статья 2, пункт 13]

3.6  тепловой пункт: Комплекс оборудования, предназначенного для распределения тепла, поступающего из тепловой сети.

Примечание — Тепловые пункты могут быть индивидуальными (ИТП) или центральными (ЦТП). Индивидуальные тепловые пункты предназначены для подачи теплоносителя в присоединения систем теплопогребпе-ния одного здания или его части, а центральные —для подами в два или более зданий.

[ГОСТ 22270-2018, п.2.90]

ПУЭ – Правила эксплуатации электроустановок

ПОС – Проект организации строительства

ТУ – Технические условия

ГВТ – Газо-воздушный тракт.

ХВП – установка для химической подготовки воды.

4. Общие положения по подготовке подраздела «Проектной» и «Рабочей» документации «Технологические решения» котельных, центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей»:

4.1 Разработка  подраздела «Проектной» и «Рабочей» документации «Технологические решения» котельных, центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей  осуществляется  в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса [1], Федеральных законов[2]; [3]; [4]; Положения  [5]; ТР/ТС [6], СП 89.13330, СП 124.13330, СП 373.1325800, СП 346.1325800, СП 281.1325800,  требованиями действующих нормативных  документов в области проектирования котельных, центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей, техническим заданием на проектирование.

4.2 Стадийность проектирования.

Выделяют две стадии проектирования:

«П» - проектная документация;

«Р» - рабочая документация.

«Рабочая» документация может  выполняться  как  одновременно  с  подготовкой  «Проектной» документации,  так  и  после.

«Проектная» документация утверждается заказчиком. В случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом, заказчик до утверждения «Проектной» документации направляет ее на экспертизу.

При этом «Проектная» документация утверждается заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы «Проектной» документации.

Экспертиза проектной документации проводятся в форме государственной экспертизы или негосударственной экспертизы [7], [8].

4.3. Исходные данные, необходимые для подготовки «Проектной» и «Рабочей» документации «Технологические решения» котельных, центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей»:

- Техническое задание на проектирование;

- Данные о тепловых нагрузках потребителей с разбивкой по режимам теплопотребления и времени работы;

- Данные о требуемых параметрах теплоносителя  с указанием типа теплоносителя, давления в магистралях, располагаемого напора, емкости системы теплоснабжения, статистической высоты систем теплоснабжения, температуры теплоносителя);

- Данные о топливном режиме и типе применяемого топлива (основного, резервного, аварийного);

- Технические условия энергоснабжающих организаций;

4.4.Алгоритм разработки документации «Технологические решения» котельных, центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей.

    - Для стадии «Проектная» документация:

      - Анализ исходных данных

      - Определение необходимого количества котлов, выбор тепловой схемы.

      - Вычерчивание принципиальной тепловой схемы.

      - Расчет и выбор топочного устройства (горелки), котельно-вспомогательного оборудования (насосы, теплообменники, ХВП и др.)

      - Расчет потребности в инженерных ресурсах (час, год) и составление балансов (топливо, вода, канализация, электрика).

      - Гидравлический расчет трубопроводов, выбор запорно-регулирующей арматуры.

      - Выполнение компоновочных чертежей с расстановкой оборудования.

      - Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу, определение высоты дымовой трубы.

      - Выдача заданий специалистам смежных специальностей для получения принципиального согласования компоновочных решений и разработки последними своих разделов документации.

      - Подготовка писем запросов в специализированные инстанции для согласования высоты дымовой трубы и получение ТУ.

      - Составление ведомостей объема работ по выполненной документации, необходимых для составления сметной документации.

      - Формирование раздела проекта, в объеме, необходимом для передачи его в градостроительную экспертизу.

    - Для стадии «Рабочая» документация:

      - Уточнение исходных данных и их анализ.

      - Уточнение необходимого количества котлов, выбора тепловой схемы.

      - Вычерчивание монтажной тепловой схемы.

      - Уточнение выбранного топочного устройства (горелки), котельно-вспомогательного оборудования (насосы, теплообменники, ХВП и др.)

      - Уточнение потребности в инженерных ресурсах (час, год) и составление балансов (топливо, вода, канализация, электрика).

      - Уточнение гидравлического расчета трубопроводов и выбранной запорно-регулирующей арматуры.

      - Уточнение компоновочных чертежей с расстановкой оборудования с учетом разводки трубопроводов, (Планы, разрезы, сечения, узлы).

      - Расчет компенсации и прочностной трубопроводов, определение нагрузок на опоры и подвески.

      - Расстановка опорных конструкций.

      - Уточненный расчет выбросов вредных веществ в атмосферу, уточнение высоты дымовой трубы.

      - Аэродинамический расчет ГВТ.

      - Уточнение  оборудования ГВТ. Вычерчивание планов, разрезов и сечений ГВТ

      - Выдача окончательных заданий специалистам смежных специальностей для получения окончательного согласования компоновочных решений, разводки трубопроводов и разработки последними своих разделов документации.

4.4.2.14  Составление спецификаций на поставку оборудования, материалов и изделий.

Формирование раздела проекта.

  - Требования к составу и содержанию «Проектной» документации установлены Подразделом «Технологические решения» Раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» [5].

  - Требования к составу и содержанию «Рабочей» документации установлены ГОСТ 21.606, ГОСТ Р 21.1101.

5.	Контроль качества работ по подготовке «Проектной» и «Рабочей» документации

5.1	Виды  контроля,  последовательность  проведения,  контролируемые  параметры, объемы  контроля  устанавливаются  в  нормативной  документации  –  стандартах организации (члена СРО)  в  соответствии  с  требованиями  технических  регламентов, национальных стандартов.

5.2	Нормоконтроль «Проектной» и «Рабочей» документации проводят в целях обеспечения однозначности применения «Проектной» и «Рабочей» документации для строительства зданий и сооружений и ее выполнения в соответствии с установленными требованиями и правилами в соответствии с ГОСТ 21.002.

Библиография

[1] Градостроительный кодекс Российской Федерации;

[2] Федеральный закон от 29.06.2015 №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»

[3] Федеральный закон от 30.12.2009  № 384-ФЗ  «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

[4] Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

[5] Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

[6] ТР ТС 032/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

[7] Постановление Правительства РФ от 05 марта 2007 № 145  «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»

[8] Постановление Правительства РФ от 31 марта 2012 года №272 «Об утверждении  Положения  об  организации  и  проведении  негосударственной  экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»