НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Стандарт организации

Система стандартизации

Национального объединения изыскателей и проектировщиков

Процессы выполнения работ по подготовке проектной документации. Основные положения.

ВНУТРЕННИЕ СИСТЕМЫ ГазоСНАБЖЕНИЯ технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей

СТО НОПРИЗ П-020-20__

Первая редакция

Ассоциация саморегулируемых организаций Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»

Москва 2019

Предисловие

| 1 | РАЗРАБОТАН | Обществом с ограниченной ответственностью «Национальный образовательный центр» |
| --- | --- | --- |
| 2 | ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ | Комитетом по конструктивным, инженерным и технологическим системам Национального объединения изыскателей и проектировщиков |
| 3 | УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Решением Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков от «__» ___________ 20__ Протокол № __ |
| 4 | ВВЕДЕН | ВПЕРВЫЕ |

© Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, 2019

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил,

установленных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков

Содержание

|  | Введение. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Область применения…………………………………………………1 |  |
| 2. | Нормативные ссылки…………………………………………………1 |  |
| 3. | Термины и определения, обозначения и сокращения………………3 |  |
| 4. | Общие положения по подготовке «Проектной» и «Рабочей» документации внутренних систем газоснабжения технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей....................................................................4 |  |
| 5. | Контроль качества работ по подготовке «Проектной» и «Рабочей» документации…………………………………………………………10 |  |
|  | Библиография…………………………………………………………11 |  |

Введение

Настоящий стандарт разработан в целях реализации требований  Градостроительного кодекса Российской Федерации [1] о необходимости разработки и утверждения Национальным объединением изыскателей и проектировщиков стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации.

Настоящий стандарт распространяется на разработку документации на внутренние системы газоснабжения для внутренних газопроводов сети газопотребления.

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

###### Система стандартизации Национального объединения

###### изыскателей и проектировщиков

Процессы выполнения работ по подготовке проектной документации. Основные положения.

ВНУТРЕННИЕ СИСТЕМЫ ГазоСНАБЖЕНИЯ технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей

Дата введения – 20__ – __ – __

1.	Область применения

1.1	Настоящий стандарт распространяется на подготовку «Проектной» и «Рабочей»   документации внутренних систем газоснабжения технологических установок, котельных, центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей.

1.2	Стандарт применим в целях контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов.

2.	Нормативные ссылки

ГОСТ 21.001-2013. Система проектной документации для строительства. Общие положения

ГОСТ 21.002-2014. Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации

ГОСТ 21.110-2013. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

ГОСТ 21.609-2014  Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации внутренних систем газоснабжения

ГОСТ Р 8.741-2011 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Объем природного газа. Общие требования к методикам измерений

ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

ГОСТ Р 53865-2010 Системы газораспределительные. Термины и определения

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструкторским решениям.

СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы

СП 89.13330.2016 Котельные установки

СП 373.1325800.2018 Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования

СП 281.1325800.2016 Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОПРИЗ в сети интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3.	Термины и определения, обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с Градостроительным кодексом [1], со статьей 2 Федерального закона [2],ГОСТ 21.001,СП 89.13330, ГОСТ 26691, ГОСТ 22270:

3.1 внутренний газопровод сети газопотребления: Газопровод сети газопотребления, проложенный от внешней грани наружной конструкции здания до газоиспользующего оборудования.

3.2 внутренний газопровод (Внутренняя система газоснабжения): Газопровод, проложенный внутри здания от вводного газопровода до места установки газоиспользующего оборудования.

3.3 котельная установка: Котел (котлоагрегат) совместно с горелочными, топочными тягодутьевыми устройствами, механизмами для удаления продуктов горения и использования тепловой энергии уходящих газов и оснащенный средствами автоматики безопасности, сигнализации, контроля и автоматического регулирования процесса выработки теплоносителя заданных параметров.

[СП 89.13330.2016, п.3.3]

3.4 проектная документация: документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

[Градостроительный кодекс РФ, статья 48, ч.2]

3.5 рабочая документация: Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.

[ГОСТ 21.001-2013, пункт 3.1 6]

3.6 Малая теплоэлектроцентраль: установка для совместной выработки тепловой и электрической энергии суммарной мощностью менее 25МВт

3.7 Сеть газопотребления: Технологический комплекс газовой сети потребителя, расположенный от места присоединения к сети газораспределения до газоиспользующего оборудования и состоящий из газопроводов и технических устройств на них.

3.8 Стандарт организации: Документ по стандартизации, утвержденныйюридическим лицом, в том числе государственной корпорацией,саморегулируемой организацией, а также индивидуальным предпринимателемдля совершенствования производства и обеспечения качества продукции,выполнения работ, оказания услуг.

[ФЗ от 29.06.2015 №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», [статья 2, пункт 13]

Обозначения и сокращения:

УУГ – Узел учета расхода газа

4.	Общие положения по подготовке «Проектной» и «Рабочей» документации внутренних систем газоснабжения технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей

4.1 Разработка  проектной документации газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей

осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом[1], законодательством Российской Федерации[3]-[6],Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию [7], действующими нормативными документами в области проектирования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей, техническим заданием на проектирование.

4.2 Стадийность проектирования.

Выделяют две стадии проектирования:

«П» - проектная документация;

«Р» - рабочая документация.

«Рабочая» документация может  выполняться  как  одновременно  с  подготовкой  «Проектной» документации,  так  и  после.

«Проектная» документация утверждается заказчиком. В случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом, заказчик до утверждения «Проектной» документации направляет ее на экспертизу.

При этом «Проектная» документация утверждается заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы «Проектной» документации.

Экспертиза проектной документации проводятся в форме государственной экспертизы или негосударственной экспертизы [8], [9].

4.3. Исходные данные, необходимые для подготовки «Проектной» и «Рабочей» документации внутренних систем газоснабжения технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей:

- Техническое задание на проектирование;

- Технические условия ГРО с указанием разрешенного расхода газа и его давления; Данных о теплотворной способности газа, составе и удельном весе;

- Технические условия структуры МЕЖРЕГИОНГАЗ на узел учета расхода газа;

- Данные о типе, мощности, технических характеристиках и режиме работы  газопотребляющего оборудования (котел, топка, печь и т.п.);

- Строительные чертежи помещения, предназначенного для установки газопотребляющего оборудования;

- Данные о размещении помещения, в котором устанавливается газопотребляющее оборудования (отдельно стоящее, интегрированное в здание, жилое, производственное и т.п.);

- данные о величине необходимой выработки тепловой и электрической энергии максимальные и минимальные значения, график и режим потребления  вырабатываемой энергии.

4.4.Алгоритм разработки документации внутренних систем газоснабжения технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей:

Для стадии «Проектная» документация:

      - Анализ исходных данных

      - Определение необходимого количества газа, выбор принципиальной схемы газоснабжения.

      - Вычерчивание принципиальной схемы газоснабжения.

      - Расчет и выбор топочного устройства (горелки).

      - Поверочный расчет потребности в топливе (час, год).

      - Выбор узла учета расхода газа, редукционной, запорно-регулирующей арматуры.

      - Гидравлический расчет трубопроводов, определение диаметров трубопроводов.

      - Выполнение компоновочных чертежей с расстановкой оборудования.

      - Составление ведомостей объема работ по выполненной документации, необходимых для составления сметной документации.

      - Формирование раздела проекта, в объеме, необходимом для передачи его в градостроительную экспертизу.

    - Для стадии «Рабочая» документация

      - Уточнение исходных данных и их анализ.

      - Уточнение необходимого количества газа.

      - Вычерчивание монтажной схемы газоснабжения.

      - Уточнение выбранного топочного устройства (горелки). 4.4.2.5 Уточнение гидравлического расчета трубопроводов и выбранной запорно-регулирующей арматуры, включая УУГ.

      - Выполнение разводки трубопроводов, включая продувочные линии, линии сброса и безопасности (Планы, разрезы, сечения, узлы. Аксонометрическая схема).

      - Расстановка опорных конструкций.

4.4.2.7 Выдача заданий специалистам на узлы крепления трубопроводов, на автоматизацию и КИП, на силовое электрооборудование и заземление.

4.4.2.8 Увязка проектных решений раздела ГСВ с решениями других  специалистов (разделов),

4.4.2.9  Составление спецификаций на поставку оборудования, материалов и изделий.

Формирование раздела проекта.

  - Требования к составу и содержанию «Проектной» документации установлены Подразделом «Системы газоснабжения» Раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» [7], ГОСТ Р 21.1101.

  - Требования к составу и содержанию «Рабочей» документации установлены ГОСТ 21.609, ГОСТ Р 21.1101.

5. Контроль качества работ по подготовке «Проектной» и «Рабочей» документации

5.1	Виды  контроля,  последовательность  проведения,  контролируемые  параметры, объемы  контроля  устанавливаются  в  нормативной  документации  –  стандартах организации (члена СРО)  в  соответствии  с  требованиями  технических  регламентов, национальных стандартов.

5.2	Нормоконтроль «Проектной» и «Рабочей» документации проводят в целях обеспечения однозначности применения «Проектной» и «Рабочей» документации для строительства зданий и сооружений и ее выполнения в соответствии с установленными требованиями и правилами в соответствии с ГОСТ 21.002.

Библиография

[1] Градостроительный кодекс Российской Федерации;

[2] Федеральный закон от 29.06.2015 №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»

[3] Федеральный закон от 30.12.2009  № 384-ФЗ  «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

[4] Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

[5] Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

[6] Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

[7] Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

[8] Постановление Правительства РФ от 05 марта 2007 № 145  «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»

[9] Постановление Правительства РФ от 31 марта 2012 года №272 «Об утверждении  Положения  об  организации  и  проведении  негосударственной  экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»